附件1

一、维护保养工作内容

为使用户的消防系统正常运行并处于准工作状态，能够及时发现灾情，联动控制系统启动，以使整套消防系统正常发挥作用。

根据沈阳自贸投资发展有限公司的具体结构、消防系统的配置及分部。作出以下详细、具体的维护保养方案；乙方对甲方报修的紧急问题应在3小时内到现场处理，较大问题12小时内到现场处理，一般问题24小时内到现场处理。

消防维保建筑面积共计约：85000平方米，包含办公楼A座和B座、查验仓库、京东仓库、菜鸟仓库；

# 1.消防设施的维护、保养范围

  - 室内消火栓系统（含消火栓箱）；

  - 室外消火栓系统（含室外消火栓井及炮头）；

  - 自动喷水灭火系统（含泡沫灭火装置、雨淋、湿式报警装置）；

  - 火灾自动报警系统(含报警主机)；

  - 消防送、排烟系统；

  - 消防电话系统；

  - 消防广播系统；

  - 消防联动系统；

  - 消防智能扫描灭火装置控制柜系统；

  - 消防系统水管路(含室内外消火栓管路、水泵接合器、入户阀门)；

  - 消防系统电路（含烟感、温感、声光、消报、手报、消防水泵、控制柜、联动柜）；

  - 防火卷帘系统；

  - 配电室气体灭火系统

  - 应急疏散系统

2.维保期间的工作内容及时间安排

# 2.1室内外消火栓系统的维护保养

2.1.1 维修保养工作内容

2.1.1.1检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压及动压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.1.1.2检查测试消火栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

2.1.1.4 检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.1.5定期试验消火栓，检查其动压喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

2.1.1.6 定期试验安全泄压阀、水力警铃、水流指示器是否灵敏、可靠，检查系统工作运行是否有效；

2.1.1.7检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

2.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

2.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.1.10 定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.1.2 维修保养工作标准

2.1.2.1消火栓箱内配置齐全，各项配件完好，消火栓口静压符合设计或规范要求；

2.1.2.2 试验消火栓按钮，消火栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵运行状态显示；

2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水及防冻措施；

2.1.2.4消火栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损，水池存水量检查；

2.1.2.5 消火栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

2.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

2.1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.1.2.10 消火栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.1.3 维修保养工作计划

2.1.3.1 每月检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2.1.3.2 每月检查测试消火栓系统，试验按钮，水流指示器水力警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵运行状态显示；

2.1.3.3 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

2.1.3.4 每月检查保养消火栓系统的水泵接合器是否运行正常，确保完整、不渗漏；

2.1.3.5 每季至少一次试验消火栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

2.1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查系统运行工作是否有效；

2.1.3.7每月检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常；

2.1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.3.10 每季定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

# 2.2自动喷水灭火系统的维护保养

2.2.1维修保养工作内容

2.2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.2.1.5 检查保养喷淋系统、水泵接合器运行正常，确保部件无损坏、不渗漏；

2.2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2.2 维修保养工作标准

2.2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.2.5 喷淋系统外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.2.2.6 安全泄压阀外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其电接点压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.2.3 维修保养工作计划

2.2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每月检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.2.3.3 每月检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.2.3.5 每月检查保养喷淋系统、水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查系统运行工作是否正常；

2.2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

# 2.3火灾自动报警系统的维护保养

2.3.1 维修保养工作内容

2.3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.3.1.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

2.3.1.4 检查主控屏和联动控制柜的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

2.3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

2.3.1.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

2.3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

2.3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

2.3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2.3.2 维修保养工作标准

2.3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

2.3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

2.3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

2.3.2.4 主控屏和联动控制柜外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

2.3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

2.3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

2.3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

2.3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

2.3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

2.3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

2.3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.3.3 维修保养工作计划

2.3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.3.3.2 每月检查试验控制柜是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

2.3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

2.3.3.4 每月检查火灾报警控制柜（器）联动功能运行是否正常，消音复位功能是否良好；

2.3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

2.3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

2.3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

2.3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

2.3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

2.3.3.10 每月定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

2.3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

# 2.4 防火卷帘的维护保养

2.4.1 维修保养工作内容

2.4.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.4.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

2.4.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

2.4.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

2.4.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.4.2 维修保养工作标准

2.4.2.1 烟、温感动作，联动卷帘二步降落功能是否正常；

2.4.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

2.4.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

2.4.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

2.4.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

2.4.3 维修保养工作计划

2.4.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2.4.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

2.4.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

2.4.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转电机、控制器是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

2.4.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

# 2.5 通讯系统的维护保养

2.5.1 维修保养工作内容

2.5.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.5.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

2.5.2 维修保养工作标准

2.5.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

2.5.2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

2.5.3 维修保养工作计划

2.5.3.1 每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

2.5.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

# 2.6 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

2.6.1 维修保养工作内容

2.6.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.6.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.6.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

2.6.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

2.6.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制柜的讯号是否正常；

2.6.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

2.6.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

2.6.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

2.6.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

2.6.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.6.2 维修保养工作标准

2.6.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

2.6.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

2.6.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

2.6.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

2.6.2.5 各联动设备与消防中心控制柜或联动柜的功能正常；

2.6.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

2.6.2.7 联动警铃的功能正常；

2.6.2.8 联动广播的功能正常；

2.6.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

2.6.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

2.6.3 维修保养工作计划

2.6.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2.6.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.6.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

2.6.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

2.6.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制柜的讯号是否正常；

2.6.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

2.6.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

2.6.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

2.6.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

2.6.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

# 2.7 水泵、控制柜、联动柜的维护保养

2.7.1 维修保养工作内容

2.7.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.7.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.7.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.7.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

2.7.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.7.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.7.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。

2.7.2 维修保养工作标准

2.7.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2.7.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

2.7.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

2.7.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

2.7.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

2.7.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

2.7.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

2.7.3 维修保养工作计划

2.7.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2.7.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

2.7.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

2.7.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

2.7.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

2.7.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

2.7.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。

# 2.8 应急照明及疏散指示系统的维护保养

2.8.1 维修保养工作内容

2.8.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.8.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

2.8.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

2.8.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2.8.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.8.2 维修保养工作标准

2.8.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2.8.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

2.8.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

2.8.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

2.8.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

2.8.3 维修保养工作计划

2.8.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.8.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

2.8.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

2.8.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2.8.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

- 二、维护保养工作细则

- 1.巡检制度

建立严格的月巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行。

1.1 月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检，并详细填写《消防设施设备检查表》；

并委托第三方检测单位出据消防部门承认的《建筑消防设施检测报告》。

2. 月巡检其他规定：

2.1每月巡检参加人数：3人及以上。

- 3.系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题应及时通知维护方。

- 4.维护保养工作质量要求：

1、严格按照国家及辽宁省现行消防规范、规程做好消防系统的维修保养工作。

2、当维护保养、检查和测试工作超出现场值勤工作范围时，由本公司总部根据现场班长的要求，加派专业工程技术人员和技术工人进驻现场，保证按时、保质完成工作目标。

3、故障维修响应时间：一般故障3小时内解决；较大故障12小时内解决；重大故障24小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，我司将出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保大楼的防火安全。

4、维修保养过程中，更换的设备配件必须是合格产品。

5、维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，应承担全部责任。

6、每次保养后，向甲方管理部门提供一份实事求是的且由技术人员签名认可的保养记录，并由甲方的监管人员签字认可。

7、当检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到园区的日常工作时，将提前报请甲方批准后方可进行。

8、保证消防系统原设计所有功能正常，若因维保不到位或维保过失，造成事故的，由维保负责。

9、协助甲方做好公安消防的检查工作（重点消防单位消防年度检查）。

10、协助甲方组织和完成园区内的定期消防演习及消防培训。

11、将无条件向甲方提供力所能及的消防技术支持服务。

三：维保范围内不包含的单价2000元以上主材表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警主机及其机柜内配件 | 台 | 包含消防广播主机和消防电话主机 |
| 2 | 应急照明主机及其机柜内配件 | 台 |  |
| 3 | 气体灭火主机及其机柜内配件 | 台 |  |
| 4 | 七氟丙烷灭火药剂及钢瓶 | 台 |  |
| 5 | 消防水炮主机及其机柜内配件和消防水炮炮头 | 台 |  |
| 6 | 消防水炮现场控制箱及其机柜内配件 | 台 |  |
| 7 | 喷淋泵 | 台 |  |
| 8 | 室内消火栓泵 | 台 |  |
| 9 | 室外消火栓泵 | 台 |  |
| 10 | 水炮泵 | 台 |  |
| 11 | 排烟机 | 台 |  |
| 12 | 送风机 | 台 |  |
| 13 | 室内外埋地管线探测漏点费用 | 点 |  |
| 14 | 室内外埋地管线挖土方及路面修复 | 点 |  |
| 15 | 吊顶内管道修复后的吊顶修复 | 点 |  |